การออกแบบและติดตั้งเครื่องดับเพลิง ( Portable Fire Extinguishers)

***สนอง    คำชมภู

การออกแบบถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับตรวจสอบของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จ.ป.) หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดขอเพียงเรามีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจบ้าง แล้วท่านจะรู้ว่าไม่ยากเลย  การที่จะไปตรวจสอบผู้อื่นนั้นผู้ที่จะไปตรวจสอบเองจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มิเช่นนั้นคงเป็นอะไรที่แปลกและตลก ที่คนจะไปตรวจสอบยังไม่รู้ว่าจะตรวจอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อะไรไปตรวจสอบ  ซึ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการใช้หลักเกณฑ์ในการออกแบบตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534  โดยจะแบ่งการออกแบบถังดับเพลิงเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้แก่ ...

1. การออกแบบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท A

(เชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไป)

2. การออกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท B   (ของเหลวไวไฟ หรือก๊าซไวไฟ)

การออกแบบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภทA

สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบคือ

1.ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของอาคารที่จะออกแบบ

2.พื้นที่ของอาคารที่จะทำการออกแบบ

3.ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดับเพลิง( Fire Rating) ของเครื่องดับเพลิง

โดยจะมีคำจำกัดความสำหรับอาคารที่จะออกแบบไว้ 3 ลักษณะที่ต้องนำมาพิจารณาคือ

1.  “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างช้าหรือมีควันน้อยหรือไม่ระเบิด (หากมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เห็นควรเปลี่ยนถ้อยคำใหม่เป็น “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยน้อย หรือไม่รุนแรง”จะเหมาะสมกว่า)

....................................................................................................................................................

***นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี                                      DISASTER PREVENTION AND MITIGATION REGIONAL CENTER 14 UDONTHANI

2. “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างปานกลาง มีควันปานกลางหรือมากแต่ไม่เป็นพิษหรือไม่ระเบิดได้

3. “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง” หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้นซึ่งไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเป็นพิษหรือระเบิดได้

ความหมายของเพลิงแต่ละประเภท

ในที่นี้จะอ้างตามกฎหมายที่บ้านเรากำหนดไว้ ซึ่งใช้มานานแต่ก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับสภาพปัจจุบันกล่าวคือ การจำแนกประเภทของเพลิงเรายึดตาม สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติอเมริกา NFPA.(National Fire Protection Association) มานาน ในยุคแรกๆนั้น NFPA.จำแนกเพลิงไหม้ออกเป็น 4 ประเภทคือ      A-B-C-D แต่ในปัจจุบัน NFPA.ได้ปรับปรุงแก้ไขเป็น 5 ประเภทคือ A-B-C-D และ Kในปี1998 (ดูรายระเอียดใน NFPA.10)  แต่บ้านเรายังไม่มีการปรับปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทั้งในการเรียนการสอน ตำรา แม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ยังยึดของเก่าอยู่ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(ตั้งแต่กรมแรงงานฯสังกัดกระทรวงมหาดไทย)เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534  จำแนกประเภทของเพลิงเป็น 4 ประเภทดังนี้..

1.“เพลิงประเภท เอ”  หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า

กระดาษ ยาง พลาสติก หญ้า ฟางฯลฯ.

2.“เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ และ               น้ำมันประเภทต่างๆ

3.“เพลิงประเภท ซี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุ            ที่มีกระแสไฟฟ้า

4.“เพลิงประเภท ดี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ ที่ติดไฟ แมกนีเซียม เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม ฯลฯ.

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดตามตาราง ดังต่อไปนี้

| ชนิดของ เครื่องดับเพลิง | พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบาต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง | พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างปานกลาง ต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง | พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อ การเกิดอัคคีภัย อย่างร้ายแรง ต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – A | 200 ตร.ม. | ไม่อนุญาตให้ใช้ | ไม่อนุญาตให้ใช้ |
| 2 – A | 560 ตร.ม. | 200 ตร.ม. | ไม่อนุญาตให้ใช้ |
| 3 – A | 840 ตร.ม. | 420 ตร.ม. | 200 ตร.ม. |
| 4 - A | 1,050 ตร.ม. | 560 ตร.ม. | 370 ตร.ม. |
| 5 - A | 1,050 ตร.ม. | 840 ตร.ม. | 560 ตร.ม. |
| 10 - A | 1,050 ตร.ม. | 1,050 ตร.ม. | 840 ตร.ม. |
| 20 - A | 1,050 ตร.ม. | 1,050 ตร.ม. | 840 ตร.ม. |
| 40 - A | 1,050 ตร.ม. | 1,050 ตร.ม. | 1,050 ตร.ม. |

ตาราง ที่ 1 แสดงความสามารถในการดับไฟของเครื่องดับเพลิงประเภท A

ตัวอย่าง   จงออกแบบติดตั้งถังดับเพลิงในอาคารโรงงานแห่งหนึ่งโดยเป็นอาคาร ที่ต้องคุ้มครองป้องกันสถานที่มีอันตรายเบา มีขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 140 เมตร  โดยกำหนดให้เลือกใช้เครื่องดับเพลิงชนิด 2A   ว่าจะใช้กี่เครื่อง  ขนาดน้ำหนักเท่าใด และติดตั้งสูงจากพื้นเท่าใด?

วิธีทำ   จากข้อมูลข้างต้นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบคือ

1.ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของอาคารที่จะออกแบบ  (อันตรายขนาดเบา)

2.พื้นที่ของอาคารที่จะทำการออกแบบ    (48 ม. x 140 ม.  = 6,720 ตร.ม. )

3.ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดับเพลิง( Fire Rating) ของเครื่องดับเพลิง

ดูตาราง ที่ 1 ความสามารถในการดับไฟ( Fire Rating) ของเครื่องดับเพลิงประเภท เอ จากตารางโดยเลือกใช้( Fire Rating) ขนาด 2A )อาคารเป็นลักษณะที่ต้องคุ้มครองป้องกันสถานที่มีอันตรายเบา จากตารางได้( Fire Rating) ขนาด 560 ตารางเมตร ต่อเครื่องดับเพลิงชนิด 2Aจำนวน 1 เครื่อง ดังนั้น

จำนวนเครื่องดับเพลิง   =  พื้นที่ของสถานประกอบการ /  ประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิง ( Fire Rating)

จำนวนเครื่องดับเพลิง 2A=  (48 x 140  = 6,720 ) / 560   =12  ถัง

ตอบ    ใช้เครื่องดับเพลิงขนาด 2A น้ำหนัก 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง  โดยติดตั้งสูงจากพื้น ไม่ต่ำกว่า 1.00 ม. แต่ไม่เกิน 1.40 ม. (เนื่องจากเข้าข่ายสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเป็นอาคารสถานที่ราชการหรืออาคารทั่วไปให้ติดตั้งได้สูงไม่เกิน 1.50 เมตรโดยวัดจากพื้นถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องดับเพลิง)

***หมายเหตุ   เมื่อเอาจำนวนพื้นที่ห้องหารด้วยประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิง ( Fire Rating) ได้เท่าใดก็จะเป็นจำนวนเครื่องดับเพลิงถ้าหากตัวเลขมีเศษ ให้ปัดเพิ่มอีก 1 เครื่อง หรือตามความเหมาะสม  หากติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตรซึ่งหลักเกณฑ์การคำนวณดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534     ส่วนอาคารของทางราชการหรืออาคารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฯ ฉบับที่ 47(พ.ศ. 2540)   ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522โดยให้มีเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องต่อพื้นที่ ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

ข.การออกแบบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี (ของเหลวไวไฟ หรือก๊าซไวไฟ)

สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบคือ

1.ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของจุดที่จะออกแบบ

2.ระยะห่างระหว่างจุดที่จะติดตั้งถังดับเพลิงกับวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิงประเภท บี

3.ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดับเพลิง( Fire Rating) ของผงเคมี

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใช้ติดตั้งโดยมีระยะห่างจากวัสดุที่จะก่อให้เกิดเพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้

| สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย | ประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงที่เลือกใช้ | ระยะห่างจากวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิงประเภท บี |
| --- | --- | --- |
| - อย่างเบา | 5 – B 10 – B | 9 เมตร 15 เมตร |
| อย่างปานกลาง | 10 – B 20 – B | 9 เมตร 15 เมตร |
| อย่างร้ายแรง | 20 – B 40 – B | 9 เมตร 15 เมตร |

ตาราง ที่ 2 ประกอบการเลือกประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงประเภท B

ตัวอย่าง    ให้ออกแบบติดตั้งถังดับเพลิงในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาคารเก็บของเหลวไวไฟที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  อย่างร้ายแรง โดยมีระยะห่างระหว่างจุดที่จะติดตั้งถังดับเพลิงกับแหล่งที่เก็บของเหลวไวไฟ 13 เมตร

วิธีทำ           จากข้อมูลข้างต้นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบคือ

1.ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของจุดที่จะออกแบบ  (อย่างร้ายแรง)

2.ระยะห่างระหว่างจุดที่จะติดตั้งถังดับเพลิงกับวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิง (13 เมตร)

| สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย | ประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงที่เลือกใช้ | ระยะห่างจากวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิงประเภท บี |
| --- | --- | --- |
| - อย่างเบา | 5 – B 10 – B | 9 เมตร 15 เมตร |
| อย่างปานกลาง | 10 – B 20 – B | 9 เมตร 15 เมตร |
| อย่างร้ายแรง | 20 – B 40 – B | 9 เมตร 15 เมตร |

นำข้อมูลไปออกแบบจากตารางดังนี้

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงระยะห่างระหว่างจุดที่จะติดตั้งถังดับเพลิง กับวัสดุที่ก่อให้เกิดเพลิง 13 เมตร จึงเลือกประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิง( Fire Rating) = 40 B  ซึ่งสามารถครอบคลุมได้เป็นระยะถึง 15 เมตร

***หมายเหตุ    - สำหรับสถานประกอบการที่เก็บวัตถุไวไฟหรือที่เก็บวัตถุระเบิดชนิดเหลวไว้ภายในอาคารให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดไม่ต่ำกว่า 20 B.ไม่น้อยกว่า หนึ่งเครื่องบริเวณหน้าห้องที่ใช้เก็บวัตถุดังกล่าวโดยมีระยะห่างจากห้องนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร

-สำหรับสถานประกอบการที่เก็บวัตถุไวไฟหรือที่เก็บวัตถุระเบิดชนิดเหลวไว้ภายนอกอาคารให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดไม่ต่ำกว่า 20 B.ไม่น้อยกว่า หนึ่งเครื่องบริเวณที่เก็บวัตถุดังกล่าวไม่น้อยกว่า 8 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร.ควรติดตั้งพื้นที่ที่หยิบฉวยได้สะดวก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

-สำหรับยานพาหนะสำหรับขนส่งหรือขนถ่ายวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่มี Fire Rating ไม่ต่ำกว่า 20 B ไม่น้อยกว่า หนึ่งเครื่องไว้บนยานพาหนะนั้นๆ                                                                   สรุป

-ถ้าเป็นสถานประกอบการให้คำนวณตามวิธีการข้างต้น  : ซึ่งถังดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน ยี่สิบกิโลกรัม  ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร ติดตั้งที่ความสูงไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร แต่ไม่เกิน 1.40 เมตร  โดยต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง

-ถ้าเป็นอาคารของทางราชการหรืออาคารทั่วไปให้ติดตั้งทุกคูหา หรือหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตาราง เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตรติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 1.50 เมตร  ส่วนขนาดของเครื่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯคือหากเป็นชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแบบผงเคมีแห้ง(Dry Chemical)ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  4 กิโลกรัมหรือประมาณ 8.8ปอนด์ .

ภาพแสดงขนาดของ Fire Rating ชนิด A และ Fire Rating ชนิด B

แบบทดสอบ

ชื่อ-นามสกุล...........................................................หน่วยงาน.................................................

1.สมมุติท่านได้รับมอบหมายให้ออกแบบและคำนวณจำนวนเครื่องดับเพลิง เพื่อติดตั้งในอาคารโรงงานแห่งหนึ่ง กว้าง   20.00 เมตร ยาว40.00 เมตร  ซึ่งเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีสารเคมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาจเกิดไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว มีควันซึ่งเป็นพิษหรืออาจเกิดการระเบิดได้   ท่านจะออกแบบ ขนาด และจำนวนเท่าใด ? โดยกำหนดให้ใช้เครื่องดับเพลิง Fire Rating 5 A

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.ให้ท่านออกแบบถังดับเพลิงเพื่อใช้ดับไฟประเภท B เพื่อติดตั้งในโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยจุดที่จะติดตั้งเครื่องดับดับเพลิงอยู่ห่างจากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 13 เมตร โดยจะใช้ Fire Rating เท่าใด?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Create  By…… Sanong   kamchomphu   TEL. 08-7900-4928

ศูนย์ป้องก            DISASTER PREVENTION AND MITIGATION REGIONAL CENTER 14 UDONTHANI

ชื่อ...................................หน่วยงาน...........................................

เฉลยแบบทดสอบ

1. สมมุติท่านได้รับมอบหมายให้ออกแบบและคำนวณจำนวนครื่องดับเพลิง เพื่อติดตั้งในอาคารโรงงานแห่งหนึ่ง กว้าง   20.00 เมตร ยาว40.00 เมตร  ซึ่งเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีสารเคมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาจเกิดไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว มีควันซึ่งเป็นพิษหรืออาจเกิดการระเบิดได้   ท่านจะออกแบบ ขนาด และจำนวนเท่าใด ? โดยกำหนดให้ใช้เครื่องดับเพลิง Fire Rating 5 A

วิธีทำ    อาคารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง

พื้นที่อาคาร    20x40= 800 ตารางเมตร

พื้นที่ ÷ ความสามารถในการดับไฟ (Fire Rating)

จำนวนเครื่องดับเพลิงที่ใช้ =

จากโจทย์กำหนดให้ใช้เครื่องดับเพลิง Fire Rating  5A  ที่สภาพความเสี่ยงอย่างร้ายแรงดูจากตารางได้ สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ =560 ตารางเมตร ต่อ เครื่องดับเพลิง  1  ถัง

800 ÷ 560 =1.43   ปัดเป็น 2 ถัง

***แทนค่าในสูตร

ตอบ        ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด Fire Rating  5A           ขนาดความจุ15ปอนด์(6.8กก.)  จำนวน 2 ถัง

2. ให้ท่านออกแบบถังดับเพลิงเพื่อใช้ดับไฟประเภท B เพื่อติดตั้งในโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยจุดที่จะติดตั้งเครื่องดับดับเพลิงอยู่ห่างจากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 13 เมตร โดยจะใช้ Fire Rating เท่าใด?

วิธีทำ       จากโจทย์อาคารเป็นสถานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลางพิจารณาจากตารางที่ 2    เลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง Fire Rating  20 B จำนวน 1ถัง  น้ำหนัก  15 ปอนด์